## Sheet1
別表３
法定点検・検査一覧（１／３）
| 施設名 | 種別 | 属性 | 項目 | 頻度 | 関連法規 | 摘要
| 合宿所 | 清掃 | 衛生 | ねずみ・ | 2回/年 | 自主的 点検
昆虫駆除
| 公園 | 検査 | 浄化槽 | 浄化槽 検査 | 1回/年 | 浄化槽法 第11条 | 浄化槽使用者は、7条検査の
ほか年1回、県の指定した検
査機関の定期検査を受けるこ
とが義務付けられている。
| 公園 | 清掃 | 浄化槽 | 浄化槽 清掃 抜き取り | 随時（基準あり） | 浄化槽法 第10条
| 公園 | 点検 | 消防 | 消防設備 | 外観1回/6月 | 消防法第
[5 empty] | 総合1回/年 | 17条3の3
| 公園 | 点検 | 電気工作 | 電気設備 | 点検1回/月 | 電気 事業法
|  |  | 物 |  | 精密1回/年
| 公園 | 点検 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 1回/年 | 建築基準
|  |  | ター | ター | 自主点検12回/年 | 法第12条
| ｻﾝﾏﾘﾝ | 点検 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 1回/年 | 建築基準
|  |  | ター | ター | 自主点検12回/年 | 法第12条
| ｻﾝﾏﾘﾝ | 点検 | 避雷針 | 避雷針 | 1回/年 | 建築基準
法第12条
| ｻﾝﾏﾘﾝ | 検査 | 水質 | 簡易専用 水道検査 | 1回/年 | 水道法 第34条 の2 | 簡易専用水道とは市町村等の
水道事業者から供給される水
だけを水源とする飲料水の供
給施設で、受水槽の有効容量
が10立方メートルを超えるも
のをいう。設置者は、その管
理について、1年間に一回定
期的に厚生労働大臣の登録を
受けた者の検査を受けなけれ
ばならない。
| ｻﾝﾏﾘﾝ | 点検 | 消防 | 消防設備 | 外観1回/6月 | 消防法第
[5 empty] | 総合1回/年 | 17条3の3
| ｻﾝﾏﾘﾝ | 検査 | 衛生 | 貯水槽 清掃 | 1回/年 | 水道法
施行規則
55条
| ｻﾝﾏﾘﾝ | 清掃 | 衛生 | ねずみ・ 昆虫駆除 | 2回/年 | 特定建築 | ビル管法第4条3
物に準ず
る取扱い
法定点検・検査一覧（２／３）
| 施設名 | 種別 | 属性 | 項目 | 頻度 | 関連法規 | 摘要
| ｻﾝﾏﾘﾝ | 点検 | 電気 工作物 | 電気設備 | 点検1回/年
精密1回/年
| 木の花 ドーム | 検査 | 危険物 | 燃料地下 タンク 気密検査 | 1回/年 | 消防法 第14条3 の2 | 消防法に基づき許可を得た、
地下タンク貯蔵所・給油取扱
所・一般取扱所・移動タンク
彫像所等の施設は、消防法第
14条3の2で、年1回以上の定
期点検が義務付けられてい
る。
| 木の花 ドーム | 点検 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 1回/年 | 建築 基準法 第12条
自主点検
12回/年
| 木の花 | 点検 | 避雷針 | 避雷針 | 1回/年 | 建築基準
| ドーム |  |  |  |  | 法第12条
| 木の花 ドーム | 検査 | 水質 | 小規模 貯水槽 水道検査 | 1回/年 | 宮崎市小
規模貯水
槽水道の
維持管理
等指導実
施要領
| 木の花 | 点検 | 消防 | 消防設備 | 外観1回/6月 | 消防法第
| ドーム |  |  |  | 総合1回/年 | 17条3の3
| 武道館 | 検査 | 衛生 | 貯水槽清掃 | 1回/年 | 宮崎市小
規模貯水
槽水道の
維持管理
等指導実
施要領
| 武道館 | 検査 | 危険物 | 燃料地下 タンク 気密検査 | 1回/年 | 消防法第 14条3の2 | 消防法に基づき許可を得た、
地下タンク貯蔵所・給油取扱
所・一般取扱所・移動タンク
彫像所等の施設は、消防法第
14条3の2で、年1回以上の定
期点検が義務付けられてい
る。
| 武道館 | 検査 | 衛生 | 飲料用 貯水槽 清掃 | 1回/年 | ビル管法 | 特定建築物関連
第4条、
6条ほか
法定点検・検査一覧（３／３）
| 施設名 | 種別 | 属性 | 項目 | 頻度 | 関連法規 | 摘要
| 武道館 | 点検 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 1回/年 自主点検12回/年 | 建築 基準法 第12条
| 武道館 | 清掃 | 衛生 | 空気環境 測定 | 6回/年 | ビル管法 | 特定建築物関連
第4条、
6条ほか
| 武道館 | 検査 | 水質 | 残留塩素 検査 | 1回/週 | ビル管法 | 特定建築物関連
第4条、
6条ほか
| 武道館 | 点検 | 消防 | 消防設備 | 外観1回/6月 | 消防法第
[5 empty] | 総合1回/年 | 17条3の3
| 武道館 | 検査 | 水質 | 水質検査 |  | ビル管法 | 特定建築物関連
第4条、
6条ほか
| 武道館 | 点検 | 電気 工作物 | 電気設備 | 2回/年 | 電気 事業法
| 武道館 | 指定 | 特定 建築物 | 特定建築 |  | ビル管法 | 特定建築物関連
|  |  |  | 物管理技 |  | 第4条、
|  |  |  | 術者選任 |  | 6条ほか
| 武道館 | 清掃 | 衛生 | ねずみ・ 昆虫駆除 | 2回/年 | ビル管法 | 特定建築物関連
第4条、
6条ほか
| 武道館 | 検査 | 危険物 | 燃料地下 タンク 機密検査 | 1回/年 | 消防法第 14条3の2 | 消防法に基づき許可を得た、
地下タンク貯蔵所・給油取扱
所・一般取扱所・移動タンク
彫像所等の施設は、消防法第
14条３の２で、年1回以上の
定期点検が義務付けられて
る。
| 武道館 | 検査 | ばい煙 | ばい煙 検査 | 2回/年 | 大気汚染
防止法第
2条、第1
6条同施
行規則第
15条
※ｻﾝﾏﾘﾝ＝硬式野球場（サンマリンスタジアム宮崎）
※木の花ドーム＝屋内運動場
※公園＝「硬式野球場、武道館、屋内運動場」を除く有料公園施設